| REVISIÓN |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | FECHA |  | PROYECTÓ | EJECUTÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA DE REVISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOMBRE |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROYECTÓ |  |  |  |  | SECCIONADOR 132kV PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (PDTG) |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROBÓ | AO |  | 12/12/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISCO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARCHIVO: E-VDU-3-00-E-PD-0000-0-0.DOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTECEDENTES: |  |  | HOJA |  | ESC. | FORM. |  | DOC. Nº | E-VDU-3-00-E-PD-0000-0 |  |  | REV. |
|  |  |  | 1 de 8 |  | S/E | A - 4 |  |  |  |  |  | 0 |

- OBJETO

Las presentes PDTG comprenden los requerimientos para Seccionadores de 132kV, que serán instalados en “XXXXXX”, provincia de Mendoza

- PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS.

  - SECCIONADOR POLOS PARALELOS CON PAT 132 KV

| SECCIONADORES POLOS PARALELOS CON PAT 132 kV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |
| 1. | Fabricante | ---- | Indicar |  |  |
| 2. | Norma de fabricación | ---- | IEC 62271-102 |  |  |
| 3. | Modelo ofrecido (designación de fábrica) | ---- | Indicar |  |  |
| 4. | Año de diseño del modelo ofrecido | Año | Indicar |  |  |
| 5. | Zona sísmica. (INPRES-CIRSOC 103) |  | Zona 3 |  |  |
| 6. | Altura de Instalación | msnm | <= 1.000 |  |  |
| 5. | Tipo de pedido: |  |  |  |  |
| 5.1. | - Modelo |  | T |  |  |
| 5.2. | - Disposición de polos | ---- | PP+PAT |  |  |
| 5.3. | - Posición de montaje | ---- | N |  |  |
| 5.4. | - Números de columnas |  | 2C |  |  |
| 5.5. | - Forma de accionamiento de las cuchillas ppales | ---- | DE+LE+LM |  |  |
| 5.6. | - Forma de accionamiento de las cuchillas de PAT | ---- | LM |  |  |
| 6. | Tensión Nominal (Un) | kV | = 132 |  |  |
| 7. | Tensión máxima de servicio | kV | = 145 |  |  |
| 8. | Corriente nominal | A | = 1250 |  |  |
| 9. | Frecuencia nominal | Hz | = 50 |  |  |
| 10. | Temperatura máxima de los contactos con I=In y temperatura ambiente de 45 ºC | ºC | <= 95 |  |  |
| 11. | Corriente admisible de corta duración: |  |  |  |  |
|  | - 1 segundo | kA | >= 40 |  |  |
|  | - 3 segundos | kA | Indicar |  |  |
| 12. | Corriente adm de corta duración, valor de cresta | kAcr | >= 100 |  |  |
| 13. | Rigidez dieléctrica nominal con onda de impulso 1,2/50 µseg: |  |  |  | (*) A 1000 msnm |
| 13.1. | - Entre polo y tierra | kVcr | >= 650(*) |  |  |
| 13.2. | - A través de la distancia aislante | kVcr | >= 750(*) |  |  |

| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Rig dieléctrica nom a 50 Hz, 1 min, bajo lluvia: |  |  |  |  |
| 14.1. | - Entre polo y tierra | kV | >= 275 |  |  |
| 14.2 | - A través de la distancia aislante | kV | >= 275 |  |  |
| 15. | Tensión auxiliar de ca (calefacción) | Vca | = 220 |  |  |
| 16. | Tensión auxiliar de cc (accionamiento motor) | Vcc | = 220 |  |  |
| 17. | Tolerancia de Uauxcc p/ funcionamiento garant | % | ´+10-20 |  |  |
| 18. | Número de dispositivos de accionamiento | Nº | = 1 |  |  |
| 19. | Consumo de cada dispositivo de accionamiento |  |  |  |  |
| 19.1. | - A 220 Vcc | A | Indicar |  |  |
| 19.2. | - A 220 Vcc- 15% | A | Indicar |  |  |
| 20. | Consumo de la bobina de enclavamiento | W | Indicar |  |  |
| 21. | Consumo del circuito de calefacción | W | Indicar |  |  |
| 22. | Nº de contactos auxiliares reversibles para las cuchillas ppales | Nº | 10NA+10NC |  |  |
| 23. | Capacidad de los contactos auxiliares: |  |  |  |  |
| 23.1. | - En servicio permanente | A | Indicar |  |  |
| 23.2. | - De interrupción en 220 Vcc | A | Indicar |  |  |
| 23.4. | - De interrupción en 220 Vca | A | Indicar |  |  |
| 24. | Dispositivo de enclavamiento del comando a distancia para operación manual | ------ | = Si |  |  |
| 25. | Dispositivo de enclavamiento para evitar accionamiento bajo carga con operación manual local | ------ | = Si |  |  |
| 26. | Peso del seccionador tripolar completo | daN | Indicar |  |  |
| 27. | Peso de cada polo | daN | Indicar |  |  |
| 28. | Peso de caja de comando | daN | Indicar |  |  |
| 29. | Peso de la caja de mando PAT | daN | No Aplica |  |  |

| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Tipo de aislador a utilizar | ----- | Indicar |  |  |
| 36. | Tiempo máx de apertura de las cuchillas ppales | seg | Indicar |  |  |
| 37. | Tiempo máx de cierre de las cuchillas ppales | seg | Indicar |  |  |
| 39. | Folletos o catálogos | Nº | SI |  |  |
| 40. | Plano de dimensiones y características generales | Nº | SI |  |  |
| 41. | Plano eléctrico funcional del sistema de accionamiento y auxiliares | Nº | SI |  |  |
| 42. | Protocolo de ensayo de un seccionador igual al ofrecido | Nº | SI |  |  |
| 43. | Esquema de embalaje típico | Nº | SI |  |  |
| 44. | Deberá cumplirse con los detalles constructivos y de montage indicado en los anexos A,B,C y D de las especificaciones técnicas |  | SI |  |  |

  - ESPECIFICACIÓN DE BORNES Y DIMENSIONES GENERALES

| SECCIONADORES FILA INDIA 220 kV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| 45. | Esfuerzo estático máximo admisible en los bornes (Ver anexo) |  |  |  |  |
| 45.1. | Horizontal longitudinal (Fa) | daN | >125 |  |  |
| 45.2. | Horizontal transversal (Fb) | daN | >125 |  |  |
| 45.3. | Vertical (Fc) | daN | >125 |  |  |
| 46. | Esfuerzo (estático + dinámico) máximo admisible en los bornes (Ver anexo Inciso 52) |  |  |  |  |
| 46.1. | Horizontal longitudinal (Fa) | daN | >250 |  |  |
| 46.2. | Horizontal transversal (Fb) | daN | >250 |  |  |
| 46.3. | Vertical (Fc) | daN | >250 |  |  |
| 47. | Carga de rotura del borne | daN | >250 |  |  |
| 48. | Carga de rotura del aislador a flexión | daN | >800 |  |  |
| 49. | Carga de rotura del aislador a torsión | daN.m | >400 |  |  |
| 50. | Dimensiones generales (Ver anexo, Inciso 53) |  |  |  |  |
| 50.1. | Distancia entre ejes de polos (X) | mm | >= 2500 |  |  |
| 50.2. | Distancia entre ejes de aisladores de un mismo polo (Y) | mm | Indicar |  |  |
| 50.3. | Distancia entre el árbol de mando y la línea de ejes de polos (Z) | mm | Indicar |  |  |
| 50.4. | Altura mínima sobre base del soporte de las partes bajo tensión | mm | Indicar |  |  |
| 51. | Terminales principales: |  |  |  |  |
| 51.1. | Material | - | Aluminio |  |  |
| 51.2. | Tipo | - | Indicar |  |  |
| 51.3. | Dimensiones (según corresponda): |  |  |  |  |
| 51.3.1. | A | mm | Indicar |  |  |
| 51.3.2. | B | mm | Indicar |  |  |
| 51.3.3. | C | mm | Indicar |  |  |
| 51.3.4. | Ø | mm | Indicar |  |  |
| 51.3.5. | L | mm | Indicar |  |  |
| 51.3.6. | Espesor | mm | Indicar |  |  |
| 52. | Anexo – Esfuerzos en los bornes |  |  |  |  |

NOTA: En la columna OFRECIDO no se permite completar con “Según Norma/Plano”, etc.