| REVISIÓN |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | FECHA |  | PROYECTÓ | EJECUTÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA DE REVISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOMBRE |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROYECTÓ |  |  |  |  | PDTG DESCARGADORES 220kV |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROBÓ | AO |  | 29/07/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISCO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARCHIVO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTECEDENTES: |  |  | HOJA |  | ESC. | FORM. |  | DOC. Nº | E-VDU-4-00-E-PD-0000 |  |  | REV. |
|  |  |  | 1 de 3 |  | S/E | A - 4 |  |  |  |  |  | 0 |

# Descargadores 220 kV

| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante | - |  |  |  |
| 2 | Tipo | - | Zn0 |  |  |
| 3 | Aislación | - | Polímero |  |  |
| 4 | Modelo | - |  |  |  |
| 5 | País de origen | - |  |  |  |
| 6 | Año de diseño del modelo ofrecido | - |  |  |  |
| 7 | Norma de fabricación y ensayo | - | IEC 60099-4 |  |  |
| 8 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |  |
| 9 | Tensión nominal del descargador Ur | kV | 198 |  |  |
| 10 | Corriente de descarga nominal | kA | 20 |  |  |
| 11 | Capacidad de descarga de líneas | - | Clase 4 |  |  |
| 12 | Energía de ensayo nominal (ensayo de rutina de todos los bloques) | kJ/kV | 10,9 |  |  |
| 13 | Energía de impulso simple de 4 ms | kJ/kV | 11 |  |  |
| 14 | Capacidad del aliviador de presión | kA | 63 |  |  |
| 15 | Tensión permanente máxima de operación Uc | kV | 154 |  |  |
| 16 | Capacidad para resistir sobretensiones temporarias luego de la aplicación de un impulso de 10 kJ/kV durante: |  |  |  |  |
|  | - 1 seg. | kV | 208 |  |  |
|  | - 10 seg. | kV | 198 |  |  |
| 17 | Tensión residual máx (v.cresta) con corrientes de descarga de sobretensiones de maniobra: |  |  |  |  |
|  | 1 kA | kVcr | 381 |  |  |
|  | 2 kA | kVcr | 392 |  |  |
| 18 | Tensión residual máxima (v.cresta) con corrientes de descarga de sobretensiones de rayo para: |  |  |  |  |
|  | 10 kA | kVcr | 446 |  |  |

Firma Representante Técnico	Firma Representante Legal

| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 kA | kVcr | 486 |  |  |
| 19 | Nivel de aislación de las columnas aislante |  |  |  |  |
| 19.1 | Tensión resistida al impulso de maniobra bajo lluvia (v.cresta) | kV | 460 |  |  |
| 19.2 | Tensión resistida al impulso atmosférico (1,2/50 microsegundos) (v.cresta) | kV | 1050 |  |  |
| 19.3 | Tensión resistida a frecuencia industrial, bajo lluvia (v.eficaz) | kV | 395 |  |  |
| 20 | Resultante esfuerzos simultáneos en borne |  |  |  |  |
| 20.1 | Esfuerzo estático | daN | 100 |  |  |
| 20.2 | Esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito | daN | 150 |  |  |
| 20.3 | Esfuerzo máximo admisible estático | daN | 150 |  |  |
| 20.4 | Esfuerzo máximo admisible estático y dinámico por cortocircuito | daN | 300 |  |  |
| 21 | Carga de rotura del borne/aislador | daN | 300 |  |  |
| 22 | Dimensiones principales |  |  |  |  |
| 22.1 | Altura total | mm |  |  |  |
| 22.2 | Diámetro máximo | mm |  |  |  |
| 23 | Peso | kg |  |  |  |
| 24 | Condiciones ambientales y sísmicas | - | Si |  |  |

Firma Representante Técnico	Firma Representante Legal