## TI132_ATR150MVA
AUTOTRANSFORMADORES 150 MVA 132 kV
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 132 kV - |  |  | Hoja 1 de 3
D E S C R I P C I O N | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
.Fabricante. | *-----
.Norma de fabricación. | *----- | IEC 61869-1 IEC 61869-2
.Modelo ofrecido (designación de fábrica). | *-----
.País de origen. | *-----
.Año de diseño del modelo ofrecido. | *año
.Tipo pedido:
- Montaje. | *----- | ME
- Núcleos. | *----- | 4N
- Relación. | *----- | 2R
.Tipo de aislación. | *----- | AH
.Tensión nominal. | *kV | 132
.Tensión máxima de servicio. | *kV | 145
.Arrollamientos de corriente secundarios: | *Nº | 4
.Intensidad nominal primaria: | *A | 400-800
.Intensidad nominal secundaria. | *A | 1-1-1-1
.Frecuencia nominal. | *Hz | 50
.Conexión del neutro del sistema. | ------ | Rig. a tierra
.Temperatura de régimen para corr. y prestación nominal y temperat. amb. t = 45 ºC. | * ºC
.Corriente térmica nominal de un segundo (Ith/1seg). | *kA | 40
.Rigidez dieléctrica nominal con onda de impulso 1,2/50 µseg. | *kVcr | 650
.Corriente dinámica nominal (Idin) Valor de cresta. | *kAcr | 100
.Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz 1 min, bajo lluvia. | *kV | 230
.Rigidez dieléctrica de los arrollamientos secundarios a 50 Hz, 1 min. | *kV | 3
.Distancia mínima de fuga. | *mm
.Marca y tipo de aislante. | *-----
.Norma a que responde el aislante. | *-----
.Rigidez dieléctrica mínima del aislante a 50 Hz y 45 ºC. | *kV/cm
.Valor máximo de descargas parciales. | *pC
.Tangente del ángulo de pérdidas dieléctricas máxima admisible. | *%
.Perdidas totales. | *W
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 132 kV- |  |  | Hoja 2 de 3
D E S C R I P C I O N | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
.Característica de los arrollamientos secundarios:
- Núcleo I:
a) Utilización. | ------ | Medición
b) Prestación. | *VA | 30
c) Factor límite de precisión. | *----- | 5
d) Precisión. | *clase | 0.5
e) Carga nominal y factor de potencia correspondiente. | *cos fi
f) Corriente nominal de seguridad. | *A
- Núcleos II, III y IV:
a) Utilización. | ------ | Protección
b) Prestación. | *VA | 30
c) Factor límite de precisión. | *----- | 20
d) Precisión. | *clase | 5P
e) Carga nominal y factor de potencia correspondiente. | *cos fi
f) Tensión de codo de magnetización. | *V
.Resistencia óhmica arrollamiento secundario núcleo I. | *ohm
.Resistencia óhmica arrollamiento secundario núcleo II. | *ohm
.Resistencia óhmica arrollamiento secundario núcleo III. | *ohm
.Resistencia óhmica arrollamiento secundario núcleo IV. | *ohm
.Corriente nominal a rango extendido. | *% | 120
.Tiempo adm. de sobreintensidad primaria estando cargados los núcleos a su prestación nominal y a la temperatura de régimen:
- 1,2 x In. | *h | contínuo
- 1,3 x In. | *h
- 1,5 x In. | *h
.Tapa cubre puentes primarios para cambio de relación (protección de ambiente exterior). | ------ | si
.Caja para conexiones secundarias. | ------ | si
.Bornes para terminal tipo ojal de bronce para conexión de núcleos secundarios. | ------ | si
.Dispositivo para conectar los arrollamientos secundarios en cortocircuito. | ------ | si
.Tipo de sellado utilizado. | ------ | si
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 132 kV- |  |  | Hoja 3 de 3
D E S C R I P C I O N | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
.Esfuerzos simultaneos máx. actuantes s/bornes. | *daN
.Coeficiente se seguridad entre carga de fluencia del borne y esfuerzos simultaneos máximos. | *-----
.Carga de rotura del borne. | *daN
.Carga de rotura del aislador. | *daN
.Coef. de seg. entre carga de rotura del aislador y esfuerzos simultaneos máximos. | *-----
.Peso total del transformador. | *daN
.Peso o volúmen de aceite aislante. | daN
.Altura total. | mm
.Dispositivo para izaje. | ------ | si
.Indicador de nivel de aceite. | ------ | si
.Apertura de llenado para dieléctrico. | ------ | si
.Grifo de descarga o de toma de muestras para dieléctrico. | ------ | si
.Terminación superficial de partes ferrosas. | *----- | si
.Control de calidad:
- Verificación dimensional. | ------ | si
- Verificación del marcado de bornes. | ------ | si
- Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial sobre los arrollamientos primarios. | ------ | si
- Medida de descargas parciales. | ------ | si
- Ensayo de capacitancia y factor de disipación dieléctrica (tangente delta). | ------ | si
- Ensayo de sobretensión entre espiras. | ------ | si
- Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial sobre los arrollamientos secundarios. | ------ | si
- Determinación de errores. | ------ | si
- Ensayo de hermeticidad a temperatura ambiente. | ------ | si
- Determinación de resistencia de los arrollamientos secundarios. | ------ | si
- Determinacion de curvas de saturacion. | ------ | si
- Ensayo Flexión-torsión. | ------ | si (sobre una unidad)
* GARANTIZADO
.................................................
Firma del Proponente

## COMBINADO132_ACOP
ACOPLAMIENTOS 132 kV
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TRANSFORMADOR DE MEDICIÓN COMBINADO 132 kV- |  |  | Hoja 1 de 3
D E S C R I P C I O N | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
.Fabricante. | *-----
.Norma de fabricación. | *----- | IEC 61869-1 IEC 61869-4
.Modelo ofrecido (designación de fábrica). | *-----
.País de origen. | *-----
.Año de diseño del modelo ofrecido. | *año
.Tipo pedido:
- Montaje. | *----- | ME
- Núcleos. | *----- | 4N + 2 N
- Relación. | *----- | 2R + 1R
.Tipo de aislación. | *----- | AH
.Tensión nominal. | *kV | 132
.Tensión máxima de servicio. | *kV | 145
.Arrollamientos de corriente secundarios: | *Nº | 4
.Intensidad nominal primaria: | *A | 800-1600
.Intensidad nominal secundaria. | *A | 1-1-1-1
Tipo de transformador para tensión. | *----- | Inductivo
.Arrollamientos de tensión secundarios: | *Nº | 2
.Tensión primaria. | *kV | 132/1,73
.Tensión secundaria. | *V | 110/1,73
.Frecuencia nominal. | *Hz | 50
.Conexión del neutro del sistema. | ------ | Rig. a tierra
.Temperatura de régimen para corr. y prestación nominal y temperat. amb. t = 45 ºC. | * ºC
.Corriente térmica nominal de un segundo (Ith/1seg). | *kA | 40
.Rigidez dieléctrica nominal con onda de impulso 1,2/50 µseg. | *kVcr | 650
.Corriente dinámica nominal (Idin) Valor de cresta. | *kAcr | 100
.Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz 1 min, bajo lluvia. | *kV | 230
.Rigidez dieléctrica de los arrollamientos secundarios a 50 Hz, 1 min. | *kV | 3
.Distancia mínima de fuga. | *mm
.Marca y tipo de aislante. | *-----
.Norma a que responde el aislante. | *-----
.Rigidez dieléctrica mínima del aislante a 50 Hz y 45 ºC. | *kV/cm
.Valor máximo de descargas parciales. | *pC
.Tangente del ángulo de pérdidas dieléctricas máxima admisible. | *%
.Perdidas totales. | *W
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TRANSFORMADOR COMBINADO 132 kV- |  |  | Hoja 2 de 3
D E S C R I P C I O N | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
.Característica de los arrollamientos de corriente secundarios:
- Núcleo I:
a) Utilización. | ------ | Medición
b) Prestación. | *VA | 30
c) Factor límite de precisión. | *----- | 5
d) Precisión. | *clase | 0.5
e) Carga nominal y factor de potencia correspondiente. | *cos fi
f) Corriente nominal de seguridad. | *A
- Núcleos II, III y IV:
a) Utilización. | ------ | Protección
b) Prestación. | *VA | 30
c) Factor límite de precisión. | *----- | 20
d) Precisión. | *clase | 5P
e) Carga nominal y factor de potencia correspondiente. | *cos fi
f) Tensión de codo de magnetización. | *V
.Resistencia óhmica arrollamiento secundario núcleo I. | *ohm
.Resistencia óhmica arrollamiento secundario núcleo II. | *ohm
.Resistencia óhmica arrollamiento secundario núcleo III. | *ohm
.Corriente nominal a rango extendido. | *% | 120
.Tiempo adm. de sobreintensidad primaria estando cargados los núcleos a su prestación nominal y a la temperatura de régimen:
- 1,2 x In. | *h | contínuo
- 1,3 x In. | *h
- 1,5 x In. | *h
.Puentes para cambios de alcances primarios. | ------ | si
.Tapa cubre puentes primarios para cambio de relación (protección de ambiente exterior). | ------ | si
.Caja para conexiones secundarias independiente (exclusiva para arrollamientos de corriente). | ------ | si
.Bornes para terminal tipo ojal de bronce para conexión de núcleos secundarios. | ------ | si
.Dispositivo para conectar los arrollamientos secundarios en cortocircuito. | ------ | si
.Tipo de sellado utilizado. | ------ | si
.Característica de los arrollamientos de tensión secundarios:
- Núcleo I
a) Utilización. | ------ | Protección
b) Prestación. | *VA | 30
c) Precisión. | *clase | 3P
- Núcleo II:
a) Utilización. | ------ | Medición
b) Prestación. | *VA | 30
c) Precisión. | *clase | 0.5
.Factor de tensión:
- Contínuo. | *P.U. | 1.2
- 30 segundos. | *P.U. | 1.5
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TRANSFORMADOR COMBINADO 132 kV- |  |  | Hoja 3 de 3
D E S C R I P C I O N | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
.Corriente de corto secundario con plena tensión primaria. | *A
.Impedancia de cortocircuito:
- Resistencia primaria. | *ohm
- Resistencia secundaria. | *ohm
- Reactancia primaria. | *ohm
- Reactancia secundaria. | *ohm
.Caja para conexiones secundarias independiente (exclusiva para arrollamientos de tensión). | ------ | si
.Bornes para terminal tipo ojal de bronce para conexión de núcleos secundarios. | ------ | si
.Fusible de protección para todos los arrollamientos secundarios. | ------ | si
.Esfuerzos simultaneos máx. actuantes s/bornes. | *daN
.Coeficiente se seguridad entre carga de fluencia del borne y esfuerzos simultaneos máximos. | *-----
.Carga de rotura del borne. | *daN
.Carga de rotura del aislador. | *daN
.Coef. de seg. entre carga de rotura del aislador y esfuerzos simultaneos máximos. | *-----
.Peso total del transformador. | *daN
.Peso o volúmen de aceite aislante. | daN
.Altura total. | mm
.Dispositivo para izaje. | ------ | si
.Indicador de nivel de aceite. | ------ | si
.Apertura de llenado para dieléctrico. | ------ | si
.Grifo de descarga o de toma de muestras para dieléctrico. | ------ | si
.Terminación superficial de partes ferrosas. | *----- | si
.Control de calidad:
- Verificación dimensional. | ------ | si
- Verificación del marcado de bornes. | ------ | si
- Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial sobre los arrollamientos primarios. | ------ | si
- Medida de descargas parciales. | ------ | si
- Ensayo de capacitancia y factor de disipación dieléctrica (tangente delta). | ------ | si
- Ensayo de sobretensión entre espiras. | ------ | si
- Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial sobre los arrollamientos secundarios. | ------ | si
- Determinación de errores. | ------ | si
- Ensayo de hermeticidad a temperatura ambiente. | ------ | si
- Determinación de resistencia de los arrollamientos secundarios. | ------ | si
- Determinacion de curvas de saturacion. | ------ | si
- Ensayo Flexión-torsión. | ------ | si (sobre una unidad)
* GARANTIZADO
.................................................
Firma del Proponente